## Présentation
MICMACS OF GESGAPEGIAG
Maintenance Management Plan
Drinking water, Lift Station and Lagoon
Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-07

## Title 1
MICMACS OF GESGAPEGIAG
Maintenance Management Plan
Lagoon
Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-07
The information in red must be check on the field

## Sceener
Community of: |  |  | GESGAPEGIAG | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Dégrilleur |  |  | FOURNISSEUR: | MABAREX
| Emplacement: | Bâtiment de services |  |  | Adresse: | 2021, rue Halpern
Saint-Laurent, Qc
| Marque: | Rotoflo |  |  |  | H4S 1S3
| No. de modèle: | RX1225/300 |  |  | Téléphone: | (514) 334-6721
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Automne 2012 (rebilt) |  |  | E-mail:
Reprssentant:
Caractéristiques:
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Recommended maintenance | [5 empty] | Code | frequency
Suggested relube interval | [6 empty] | Each two years
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Huile EP-220
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Blower
Community of: |  |  | GESGAPEGIAG | [6 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Soufflantes no.1, 2 et 3 |  |  |  | FOURNISSEUR: | HIBON
| Emplacement: | Bâtiment de services |  |  |  | Adresse: | 2039, Lapierre
Lassalle (Québec)
| Marque: | Hibon |  |  |  |  | H8N 1B1
| No. de modèle: | XN 1,8 ; XN 4.5 |  |  |  | Téléphone: | (514) 595-5515
| No. de série: |  |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Automne 2012 (rebilt) |  |  |  | E-mail:
Reprssentant:
| Caractéristiques: | Moteurs: 5 et 10 HP, 1760 RPM, 575V3ph/60Hz
|  | Filtre à air: FSL-3 ET FSL-4 |  | Quantité d'huile: 0,86 litre
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Recommended maintenance | [6 empty] | Code | frequency
Check tension of the drive belts | [7 empty] | Once a month
Change air filter and change if nessesary | [7 empty] | Once a month
Changement des poulies et enlignement (modification du débit d'air insufflé) | [7 empty] | 2/an
Check oil level (while blower is off) | [7 empty] | Once a month
Change oil | [7 empty] | 6 mois ou au 2000 hres
Mesure de vibration par une firme spécialisée | [7 empty] | 1/3 ans
Inspection in chop | [7 empty] | Après 40 000 hres
Clapet: Vérifier si le surpresseur a tendance à tourner à l'envers lors de l'arrêt | [7 empty] | Once a month
Soupape de sûreté: Fermer graduellement la vanne pour que la soupape ouvre | [7 empty] | 2/an
LUBRIFIANTS |  |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité |  | Filtre à air no. FSL-3 ET FSL-4
Huile EP-220 |  |  | Mi-hauteur du voyant |  | Courroie no.
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## ParshalL
Community of: |  |  | GESGAPEGIAG | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Canal Parshall |  |  | FOURNISSEUR: | John Meunier Inc.
| Emplacement: | Entrée du bâtiment au site de traitement |  |  | Adresse: | 4105,rue Sartelon
Saint-Laurent (Québec)
| Marque: |  |  |  |  | H4S 2B3
| No. de modèle: | JMPF-3R-BB |  |  | Téléphone: | (514) 334-7230
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur: | (514) 334-5070
| Date d'installation: | Février 1995 |  |  | E-mail:
[5 empty] | ReprÉsentant: | Julie Bélanger
Caractéristiques:
MAINTENANCE CALENDAR
Recommended maintenance | [5 empty] | Code | frequency
Vérifier les conditions d'écoulement et enlever les dépôts dans le canal | [6 empty] | Once a week
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Flowmeter
Community of: |  |  | GESGAPEGIAG | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Flow mesurement |  |  | FOURNISSEUR: | NORTEC
| Emplacement: | Entrée du bâtiment au site de traitement |  |  | Adresse: | 32,74, boul. St-Martin Ouest suite 100
Chomedey (Québec)
| Marque: | Q MÈTRE Isco
| No. de modèle: | 3230 |  |  | Téléphone: | (514) 331-4460
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Février 1995 |  |  | E-mail:
ReprÉsentant:
Caractéristiques:
Enregistreur à charte - Plumes pour série 3230
MAINTENANCE CALENDAR
Recommended maintenance | [5 empty] | Code | frequency
Vérifier les conditions d'écoulement et enlever les dépôts dans le canal | [6 empty] | Once a week
Vérifier la calibration de la sonde ultrasonique | [6 empty] | Once a year
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## V flume
Community of: |  |  | GESGAPEGIAG | [5 empty] | À la sortie du traitement
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Vanne déversoir V 22,5 degrés |  |  | FOURNISSEUR: | H. Fontaine Ltée
| Emplacement: | Regard déversoir |  |  | Adresse: | 1295, rue Sherbrooke
|  | À la sortie du site de traitement |  |  |  | Magog (Québec)
| Marque: | Fontaine Série 40 |  |  |  | J1X 2T2
| No. de modèle: | 403-508x1450-b-cw |  |  | Téléphone: | (819) 843-3068
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur: | (819) 843-1006
| Date d'installation: | Printemps 1995 |  |  | E-mail:
[5 empty] | Reprssentant: | François Fontaine
| Caractéristiques: | Vanne de marque Clow à siège résilient modèle F6102
Lubrification: Esso «Unirex EP2», Shell «Darina XL EP», Texaco «Summit EPM2»
MAINTENANCE CALENDAR
Recommended maintenance | [5 empty] | Code | frequency
Nettoyer et lubrifier la tige | [5 empty] | A | 1/an
Effectuer un cycle complet ouverture/fermeture | [5 empty] | B | 1/an
Vérifier l'étanchéité de la vanne | [5 empty] | C | 1/an
Vérifier les ancrages | [5 empty] | D | 1/an
Vérifier et nettoyer les glissières | [5 empty] | E | 1/an
Démonter la boîte d'engrenage et graisser le mécanisme (vanne à colonnette) | [5 empty] | F | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Graisse résistant à l'eau
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Gate valve
Community of: |  |  | GESGAPEGIAG | [5 empty] | DANS LES REGARDS DE CONTRÔLE
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Vanne murale |  |  | FOURNISSEUR: | H. Fontaine Ltée
| Emplacement: | Chambre de contournement, du |  |  | Adresse: | 1295, rue Sherbrooke
|  | dégrilleur et déversoir |  |  |  | Magog (Québec)
| Marque: | Fontaine Série 20 et 40 |  |  |  | J1X 2T2
| No. de modèle: | 204-1010-B-CWX |  |  | Téléphone: | (819) 843-3068
| No. de série: | 202-0808-B-CWX |  |  | Télécopieur: | (819) 843-1006
| Date d'installation: | Printemps 1995 |  |  | E-mail:
[5 empty] | Représentant: | François Fontaine
| Caractéristiques: | Pour réaliser les entretiens vous devez isoler le regard et le vidanger.
Lubrification: Esso «Unirex EP2», Shell «Darina XL EP», Texaco «Summit EPM2»
MAINTENANCE CALENDAR
Recommended maintenance | [5 empty] | Code | frequency
Nettoyer et lubrifier la tige | [6 empty] | 1/an
Check threads on nut shaft | [6 empty] | twice a year
Effectuer un cycle complet ouverture/fermeture | [6 empty] | 1/an
Vérifier l'étanchéité de la vanne | [6 empty] | 1/an
Vérifier les ancrages | [6 empty] | 1/an
Vérifier et nettoyer les glissières | [6 empty] | 1/an
Manipulate | [6 empty] | twice a year
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Ventillation
Community of: |  |  | GESGAPEGIAG | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Système de ventilation |  |  | FOURNISSEUR: | Servec inc.
| Emplacement: | Dans le bâtiment de services |  |  | Adresse: | 225, St-Vallier Est Qc
Marque:
| No. de modèle: |  |  |  | Téléphone: | 1-800-463-5928
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Printemps 1995 |  |  | E-mail:
Reprssentant:
| Caractéristiques: | Utiliser de la graisse de type haute température pour lubrifier les roulements.
MAINTENANCE CALENDAR
Recommended maintenance | [5 empty] | Code | frequency
Clean filters and replace when necessary | [6 empty] | 1/mois
Check belts and replace when necessary | [6 empty] | 1/mois
Check movement of air damper actuator and grease | [6 empty] | 1/6 mois
Grease bearings | [6 empty] | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Repairs
INFORMATION SHEET
REPAIRS
Date | Work done | part No. | Costs | Hours | Initials
worked

## Title 2
MICMACS OF GESGAPEGIAG
Maintenance Management Plan
Lift Station
Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-07

## Waste water pump
Community of: |  |  | GESGAPEGIAG | [5 empty] | LIFT STATION
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Pompe submersible no.1 and 2 |  |  | FOURNISSEUR: | ITT WATER & WASTEWATER
| Emplacement: | Wet well |  |  | Adresse: | 115, rue Lisbonne
St-Augustin-de-Desmaures
| Marque: | Flygt |  |  |  | (Québec) G3A 0M9
| No. de modèle: | MP-3127-170 HT |  |  | Téléphone: | (418) 878-1800
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur: | (418) 878-3535
| Date d'installation: | Automne 2012 |  |  | E-mail: | gaetan.dugal@itt.com
[5 empty] | Reprssentant: | Gaétan Dugal
| Caractéristiques: | 8,2 kW, 3500 RPM, 3ph/600V/60Hz, Imp. Dia. 170 mm, 5,3 litres à 43,7 mètres de tête dynamique
Une huile de paraffine est conseillée.
MAINTENANCE CALENDAR
Recommended maintenance | [5 empty] | Code | frequency
Check all connections, cables, resistors (thermoprobes) | [6 empty] | Once a month
humidity relays and inspection chamber | [6 empty] | Once a year
Change oil | [6 empty] | Once a year
Replace Oring (oil plug) | [6 empty] | Once a year
Check wear ring, volute and impellar wear | [6 empty] | Once a year
Send to Flygt for overhaul | [6 empty] | Once every 3 years
Nettoyer les flottes | [6 empty] | 1/mois
Mesurer l'usure de l'anneau (Remplacer lorsque plus de 4 mm) | [6 empty] | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Viscosité proche de l'indice ISO VG32 |  |  | 2 litres
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## air release valve
Community of: |  |  | GESGAPEGIAG | [5 empty] | LIFT STATION
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Purgeur d'air |  |  | FOURNISSEUR: | D.M. VALVES
| Emplacement: | Sur la conduite de refoulement |  |  | Adresse: | 3460, Poirier
Saint-Laurent (Québec)
| Marque: | Cla-Val |  |  |  | H4R 2J5
| No. de modèle: | 584 |  |  | Téléphone: | 1-800-361-5571
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur: | (514) 331-3924
| Date d'installation: | Automne 2012 |  |  | E-mail:
Représentant:
Caractéristiques:
MAINTENANCE CALENDAR
Recommended maintenance | [5 empty] | Code | frequency
Vérifier s'il y a présence de fuite d'eau par la purge d'air du purgeur | [6 empty] | Once a month
Remove cover and check movement of all parts | [6 empty] | Once a year
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Repairs 2
INFORMATION SHEET
REPAIRS
Date | Work done | part No. | Costs | Hours | Initials
worked

## Title 3
MICMACS OF GESGAPEGIAG
Maintenance Management Plan
Drinking water
Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-07

## Distribution pump
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 1
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Vertical pump | No d'inventaire : |  | pump-1
| Wilron equipment ltd | Date d'installation : |  | 1994
No série :
Emplacement : | 1st floor
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | 5 Hp
65 gpm @ 130 feet
Fournisseur : | Les équipements Wilron ltée | Remarques particulières :
7300, chemin Saint-François
| Saint-Laurent, PQ | Moteur US Electric
| H4S 1B8 | n. ser :
| (514) 333-5600 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Food Grade grease |  |  |  | twice a year
Packing square 1/4" thick |  |  |  | Once a month
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Fire pump
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 2
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Fire Pump | No d'inventaire : |  | Fire pump
| Peabody Floway | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | 14 LMK-FP | No série : |  | 94-65772
Emplacement : | 1 st floor
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | 125 HP
Fournisseur : | Les équipements Wilron ltée | Remarques particulières :
| 7300, chemin Saint-François | Transmission: | Make: | Amarillo
| Saint-Laurent, PQ |  | Model:
| H4S 1B8 |  | Serial: | S 125 L
| (514) 333-5600 |  | 125 HP @ 1760RPM
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Lubrifiants: Mobil Whiterex 309 / SAE 10W30 |  |  |  | Once a year
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Fire pump engine
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 3
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Fire pump engine | No d'inventaire : |  | Fire pump engine
| Caterpillar | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | 3208 | No série : |  | 90N72202
Emplacement : | 1 st floor
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | 121 HP - 4KVA
Fournisseur : | Hewitt équiopement ltée | Remarques particulières :
1200, 3ième Avenue
| Val d'Or,(Québec) | Local Service
J1P 1V1
| (819) 825-5494 | Gaspesie Diesel
| Donald | New Richmond
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
See owners manual
Service contract
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Fire pump Relief valve
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 4
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Fire pump relief valve | No d'inventaire :
| Clayton | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | 71 H | No série :
Emplacement : | 1 st floor
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | Les équipements Wilron ltée | Remarques particulières :
| 7300, chemin Saint-François |  | opens at 80 psi
| Saint-Laurent, PQ |  | 4"
H4S 1B8
(514) 333-5600
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Vanne murale
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 5
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Vanne murale | No d'inventaire :
| Fontaine | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | 202-1010-B-CWX | No série :
Emplacement : | reservoir
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | 250 mm diamètre en inox
Fournisseur : | Fabric-Action | Remarques particulières :
| 1900, rue Cunard | 5X
Laval, Qc
H7S 2B2
(450) 973-4220
FAX 973-9144
M. Hubert Plouffe
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
operate |  |  |  | twice a year
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Ventilation
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 6
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Ventilation | No d'inventaire :
|  | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : |  | No série :
Emplacement : | Drinking Plant
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : |  | Remarques particulières :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Verify that aerotherm are working properly |  |  |  | twice a year
Verify functionning of louvers |  |  |  | twice a year
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Relief valve
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 7
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Clayton valve | No d'inventaire : |  | RPV-1
| Cla-Val | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : |  | No série : |  | 50-01-66F
Emplacement : | 1 st floor
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | Fabric-Action | Remarques particulières :
| 1900, rue Cunard |  | opens at 65 psi
| Laval, Qc |  | 4"
H7S 2B2
(450) 973-4220
FAX 973-9144
M. Hubert Plouffe
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Dismantle, open and replace with maintenance kit |  |  |  | every five years
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Inlet flowmeter
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 8
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Inlet flowmeter | No d'inventaire :
| ABB | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : |  | No série :
Emplacement : | on Inlet well pipe
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | Les compteurs Lecomte ltée | Remarques particulières :
2925 Chartier
| St-Hyacinthe, PQ | converter: | Elster metering
| J2S 1L4 |  | unit type: T131LRP
| (514)774-3406 |  | serial: | 1236
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Outlet Flowmeter
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 9
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Outlet flowmeter | No d'inventaire :
| Fisher Porter | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | 10DX3311ADD18P1A BA1132 | No série : |  | 9410B2051/1/B1
Emplacement : | Technical basement on distribution pipe
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | Fisher and Porter ltée | Remarques particulières :
970, Montée de Liesse
| Suite 200urent PQ | Max: | 1080.0 m3/hr
| H4T 1W7 | converter: 50XM1000
tel: (514) 332-6162
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Level transmitter
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 10
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Transmetteur de niveau | No d'inventaire : |  | LIT-001
| MILTRONICS | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | MULTIRANGER PLUS | No série :
Emplacement : | reservoir basin
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : |  | Remarques particulières :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Dosing pump
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 11
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Chlorine dosing pump | No d'inventaire :
| LMI Milton Roy | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | B711-392TI | No série : |  | 0503939495-5
Emplacement : | 1 st floor
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | Aqua Zack | Remarques particulières :
1730 boul. Bastien, local 102
| Québec, Qc |  | 1,6 GPH @150PSI
G2K 1H2
Tel :418-622-0205
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Clean with hot water |  |  |  | Once a month
Take apart head, foot valve and clean |  |  |  | twice a year
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Repairs 3
INFORMATION SHEET
REPAIRS
Date | Work done | part No. | Costs | Hours | Initials
worked