## Présentation Station d'épuratio
CONSEIL DES INNU D'EKUANITSHIT (MINGAN)
Plan de gestion d'entretien
Étangs aérés (2 étangs)
Rédigé par Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-01

## Débitmètre
Communauté de: |  |  | Ekuanitshit | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Débitmètre magnétique |  |  | FOURNISSEUR: | FISHER AND PORTER
| Emplacement: | Entrée du bâtiment au site de traitement |  |  | Adresse: | 970, Montée de Liesse
Suite 200
| Marque: | Ficher and Porter de 6 pouces |  |  |  | St-Laurent, (Québec) H4T 1W7
| No. de modèle: | 10D1465BD17PB51AD5CA |  |  | Téléphone: | (514) 332-6162
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Février 1990 |  |  | E-mail:
ReprÉsentant:
Caractéristiques:
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Aérateurs
Communauté de: |  |  | Ekuanitshit | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | 23 Aérateurs |  |  | FOURNISSEUR: | Eco équipement
| Emplacement: | Fond des Étangs |  |  | Adresse: | 8070, Jarry est
Ville D'Anjou, (Québec)
| Marque: | Eco/Atara |  |  |  | H1J 1H5
| No. de modèle: | 18-3V |  |  | Téléphone: | (514) 351-4632
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | 1990 |  |  | E-mail:
Reprssentant:
| Caractéristiques: |  | 15 unités dans étang no 1 et 8 dans étang no 2, minies de jupe ECO-PRO
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Augmenter le débit et la pression de l'air pour nettoyer les orifices | [6 empty] | 4 fois /an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Huile EP-220
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Soufflantes
Communauté de: |  |  | Ekuanitshit | [6 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Soufflantes no.1, 2 et 3 |  |  |  | FOURNISSEUR: | Gaétan Bolduc et Ass
| Emplacement: | Bâtiment de services |  |  |  | Adresse: | 7073, des Moissons
(suite 100)
| Marque: | Hibon |  |  |  |  | Lévis, (Québec) G6V 6N4
| No. de modèle: | SNH 802K |  |  |  | Téléphone: | (418) 838-8880
| No. de série: |  |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Automne 2012 |  |  |  | E-mail: | www.procedebolduc.qc.ca
[6 empty] | Représentant: | Dale Sanfaçon
| Caractéristiques: | Moteurs: 10 HP, 1760 RPM, 575V3ph/60Hz
Quantité d'huile: 0,86 litre
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [6 empty] | Code | Fréquence
Vérifier la tension des courroies | [7 empty] | 1 fois / sem
Vérifier les filtres d'air et les changer au besoin | [7 empty] | 1 fois / mois
Vérifier le niveau d'huile | [7 empty] | 1 fois / sem
Changer d'huile | [7 empty] | 1 fois / an ou 4000 hrs
Mesure de vibration par une firme spécialisée | [7 empty] | 1/3 ans
Inspection chez le fournisseur | [7 empty] | Après 40 000 hres
Clapet: Vérifier si le surpresseur a tendance à tourner à l'envers lors de l'arrêt | [7 empty] | 1 fois / mois
Soupape de sûreté: Fermer graduellement la vanne pour que la soupape ouvre | [7 empty] | 2/an
LUBRIFIANTS |  |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité |  | Filtre à air no. CCF 3
Huile EP-220 |  |  | Mi-hauteur du voyant |  | Courroie no.
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## V flume
Communauté de: |  |  | Ekuanitshit | [5 empty] | À la sortie du traitement
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Vanne déversoir V 60 degrés |  |  | FOURNISSEUR: | H. Fontaine Ltée
| Emplacement: | Regard déversoir |  |  | Adresse: | 1295, rue Sherbrooke
|  | À la sortie du site de traitement |  |  |  | Magog (Québec)
| Marque: | Fontaine Série 40 |  |  |  | J1X 2T2
| No. de modèle: | 403-360 x1025-b-cw |  |  | Téléphone: | (819) 843-3068
| No. de série: | 40-261 497-A1 |  |  | Télécopieur: | (819) 843-1006
| Date d'installation: | Printemps 1990 |  |  | E-mail:
[5 empty] | Reprssentant: | François Fontaine
Caractéristiques:
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Nettoyer et lubrifier la tige | [5 empty] | A | 1/an
Effectuer un cycle complet ouverture/fermeture | [5 empty] | B | 1/an
Vérifier l'étanchéité de la vanne | [5 empty] | C | 1/an
Vérifier les ancrages | [5 empty] | D | 1/an
Vérifier et nettoyer les glissières | [5 empty] | E | 1/an
Démonter la boîte d'engrenage et graisser le mécanisme (vanne à colonnette) | [5 empty] | F | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Graisse résistant à l'eau
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Vanne Guillotine<
Communauté de: |  |  | Ekuanitshit | [5 empty] | DANS LES REGARDS DE CONTRÔLE
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Vanne murale |  |  | FOURNISSEUR: | H. Fontaine Ltée
| Emplacement: | Chambre de contournement, du |  |  | Adresse: | 1295, rue Sherbrooke
|  | dégrilleur |  |  |  | Magog (Québec)
| Marque: | FONTAINE |  |  |  | J1X 2T2
| No. de modèle: | DN 150 |  |  | Téléphone: | (819) 843-3068
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur: | (819) 843-1006
| Date d'installation: | HIVER 2011 |  |  | E-mail:
[5 empty] | Représentant: | François Fontaine
Caractéristiques:
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien Recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Nettoyer et lubrifier la tige | [6 empty] | 1/an
Check threads on nut shaft | [6 empty] | twice a year
Effectuer un cycle complet ouverture/fermeture | [6 empty] | 1/an
Vérifier l'étanchéité de la vanne | [6 empty] | 1/an
Vérifier les ancrages | [6 empty] | 1/an
Vérifier et nettoyer les glissières | [6 empty] | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Ventillation
Communauté de: |  |  | Ekuanitshit | [6 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Système de ventilation |  |  |  | FOURNISSEUR: | COMETAL INC
| Emplacement: | Dans le bâtiment de services |  |  |  | Adresse: | 430, rue Dumais
St-Romuald, (Québec)
| Marque: | LEADER FAN |  | BROAN |  |  | G6W 6P2
| No. de modèle: | X-16-3 |  | 684 |  | Téléphone: | (418) 839-8831
| No. de série: |  |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Hiver 2011 |  |  |  | E-mail:
Reprssentant:
| Caractéristiques: | Utiliser de la graisse de type haute température pour lubrifier les roulements.
MOTEUR 1/4 HP, capacité du ventillateur 640 L/S (1357 CFM)
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [6 empty] | Code | Fréquence
Vérifier les filtres et les remplacer au besoin | [7 empty] | 1/mois
Vérifier la tension des courroie et remplacer au besoin | [7 empty] | 1/mois
Vérifier les actuateurs des volets et graisser | [7 empty] | 1/6 mois
Graisser les roulements | [7 empty] | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Suivi (2)
Feuille de suivi
Entretien
Date | Activités | No pièce | Coût | Hrs | Initiales
travail

## Présentation Poste de Pompage
CONSEIL DES INNU D'EKUANITSHIT (MINGAN)
Plan de gestion d'entretien
Poste de pompage principal
Rédigé par Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-01

## Pompes PPP
Communauté : |  |  | Ekuanitshit |  |  |  | Poste de pompage Principal
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Pompe Submersibles no.1 et 2 |  |  | FOURNISSEUR: | Flygt
| Emplacement: | Puits humide |  |  | Adresse: | 115, rue Lisbonne
St-Augustin-de-Desmaures
| Marque: | Flygt |  |  |  | (Québec) G3A 0M9
| No. de modèle: | CP 3152HT avec impulseur 454 |  |  | Téléphone: | (418) 878-1800
| No. de série: | 180-13-9040324 ET 9040325 |  |  | Télécopieur: | (418) 878-3535
| Date d'installation: |  |  |  | E-mail: | gaetan.dugal@itt.com
Reprssentant:
| Caractéristiques: | moteur 20 HP
Une huile de paraffine est conseillée.
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Vérifier les connexions des cables | [6 empty] | 1 / mois
Vérifier le détecteur d'humidité | [6 empty] | 1 / an
Changer l'huile | [6 empty] | 1 / an
Remplacer le joint d'étenchéité | [6 empty] | 1 / an
Vérifier l'anneau d'usure la volute et l'impulseur | [6 empty] | 1 / an
Retourner au fournisseur pour la mise à niveau | [6 empty] | 1 fois / 3 ans
Nettoyer les flottes | [6 empty] | 1/mois
Mesurer l'usure de l'anneau (Remplacer lorsque plus de 4 mm) | [6 empty] | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Viscosité proche de l'indice ISO VG32 |  |  | 2 litres
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Purgeur d'air U
Communauté : |  |  | Ekuanitshit |  |  |  | Poste de pompage Principal
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Purgeur d'air |  |  | FOURNISSEUR: | D.M. VALVES
| Emplacement: | Sur la conduite de refoulement |  |  | Adresse: | 3460, Poirier
Saint-Laurent (Québec)
| Marque: | Cla-Val |  |  |  | H4R 2J5
| No. de modèle: | 584 |  |  | Téléphone: | 1-800-361-5571
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur: | (514) 331-3924
| Date d'installation: |  |  |  | E-mail:
Représentant:
Caractéristiques:
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Vérifier s'il y a présence de fuite d'eau par la purge d'air du purgeur | [6 empty] | 1 fois / an
Enlever le couvert et vérifier les pièces mobiles | [6 empty] | 1 fois / an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Présentation Potable
CONSEIL DES INNU D'EKUANITSHIT (MINGAN)
Plan de gestion d'entretien
Bio-filtration (Ferazure)
Rédigé par Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-01

## Pompe de puits
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 1
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Berkeley | No d'inventaire :
| modèle L50 P4HMGS | Date d'installation : |  | 2004
No série :
Emplacement : | Dans puits à 1 Km au nord usine
Spécifications électriques ou mécaniques :
50 gpm, puits de 43 pieds de profond
Fournisseur : | POMPES INDUSTRIELLES ST-FoY | Remarques particulières :
1844, Boul. Hamel Ouest
Duberger, (Québec)
| G1N 3Z2 | n. ser :
| (418) 681-7301 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Vérifier la pression d'opération |  |  |  | 2 fois / an
Vérifier l'ampérage des 3 phases |  |  |  | un fois par mois
Nettoyer la crépine et la quincaillerie |  |  |  | une fois par année
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Bio-filtration Ferazure
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 2
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Bio-filtration | No d'inventaire :
| modèle 2 HB | Date d'installation : |  | 2004
No série :
Emplacement : | premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | DEGREMONT | Remarques particulières :
1375, route transcanadienne
Roxboro, Qc
| H9P 2W8 | n. ser :
| (514) 683-1200 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
vérifier le couvecle |  |  |  | 2 fois / an
vérifier le niveau du média |  |  |  | un fois par an
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Compresseur
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 3
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Compresseur GARDNER-DENVER | No d'inventaire :
| HR7DF-12 | Date d'installation : |  | 2004
No série :
Emplacement : | premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | moteur électrique 7.5 Hp
2 Pompes modèle R15B
Fournisseur : | AIRCOM TECHNOLOGIES | Remarques particulières :
16781, Boul, Hymus
Kirkland, Qc
| H9H 3L4 | n. ser :
| (514) 695-4740 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Vérifier l'huile |  |  |  | 2 fois / an
Purger l'eau du réservoir |  |  |  | un fois par mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Assecheur d'air
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 4
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Assécheur d'air | No d'inventaire :
| GARDNER-DENVER | Date d'installation : |  | 2004
| RHT 25 | No série :
Emplacement : | premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | COAIR | Remarques particulières :
85, rue des Buissons
Lévis, Qc
| G6V 5B6 | n. ser :
| (418) 835-0141 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Vérifier la purge d'eau |  |  |  | 1 fois / sem
Nettoyer le filtre d'air |  |  |  | un fois / 3 mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Pompe de distribution
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 5
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Pompes à turbine verticale | No d'inventaire : |  | Pompe 1
| Peabody Floway inc. | Date d'installation : |  | 1986
| Modèle 6JKL | No série : |  | 8801140
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | Moyeur fabricant US électrical 5 hp 265 L/min
Fournisseur : | Plad Equipement | Remarques particulières :
2315, rue Halpern
St-Laurent, Qc
| H4S 1S3 | n. ser :
| 514-337-0224 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Graisse alimentaire |  |  |  | 2 fois / année
Serrer les presses étoupe de 1/4" |  |  |  | une fois / mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Pompe de distribution (2)
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 6
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Pompes à turbine verticale | No d'inventaire : |  | Pompe 2
| Peabody Floway inc. | Date d'installation : |  | 1986
| Modèle 8JKM | No série : |  | 8801141
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | Moyeur fabricant US électrical 10 HP 570 L/min
Fournisseur : | Plad Equipement | Remarques particulières :
2315, rue Halpern
St-Laurent, Qc
| H4S 1S3 | n. ser :
| 514-337-0224 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Graisse alimentaire |  |  |  | 2 fois / année
Serrer les presses étoupe de 1/4" |  |  |  | une fois / mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Pompe de distribution (3)
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 7
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Pompes à turbine verticale | No d'inventaire : |  | Pompe 3
| Peabody Floway inc. | Date d'installation : |  | 1986
| Modèle 8JKM | No série : |  | 8801142
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | Moyeur fabricant US électrical 10 HP 570 L/min
Fournisseur : | Plad Equipement | Remarques particulières :
2315, rue Halpern
St-Laurent, Qc
| H4S 1S3 | n. ser :
| 514-337-0224 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Graisse alimentaire |  |  |  | 2 fois / année
Serrer les presses étoupe de 1/4" |  |  |  | une fois / mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Pompe d'urgence
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 8
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Pompe d'urgence | No d'inventaire : |  | Pompe 4
| Peabody Floway inc. | Date d'installation :
| Modèle 12LKM/FP | No série : |  | 8801139
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | moteur diesel Isuzu 2 840 L/min
Fournisseur : | Plad Equipement | Remarques particulières :
2315, rue Halpern
St-Laurent, Qc
| H4S 1S3 | n. ser :
| 514-337-0224 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Graisse alimentaire |  |  |  | 2 fois / année
Serrer les presses étoupe de 1/4" |  |  |  | une fois / mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Moteur diesel
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 9
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Moteur diesel | No d'inventaire :
| Isuzu Detroit Diesel | Date d'installation : |  | Réhabilité 2012
Modèle no. : |  | No série : |  | Q4BC 722990
Emplacement : | PREMIER PLANCHER
Spécifications électriques ou mécaniques :
FOURNISSEUR : | Plad Equipement | Remarques particulières :
2315, rue Halpern
St-Laurent, Qc
H4S 1S3
514-337-0224
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Lubrification des roulements d'arbre d'embrayage PDF |  |  |  | 50 heures
Changement d'huile et filtre du moteur |  |  |  | 200 heures
Mise au point et inspection par réparateur spécialisé |  |  |  | 600 et 1200 heures
Changer l'huile de la transmission du moteur |  |  |  | 18 mois
Vérifier le niveau d'huile et du prestone |  |  |  | 1 fois / semaine
Vérifier l'état des batteries |  |  |  | 1 fois / mois
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Vanne Régulation
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 10
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Vanne de régulation | No d'inventaire :
| Cla-val | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | 43G-30 BYKC, 50G-01 BSKC | No série :
Emplacement : | Entrée du ferazure
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | 50 mm diamètre
Fournisseur : | Les contrôle PROVAN inc. | Remarques particulières :
| 2900, rue Sabourin | 5X
St-Laurent, Qc
H4S 1M2
514-332-3230
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
operate |  |  |  | twice a year
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Vanne murale
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 11
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Vanne murale | No d'inventaire :
| FONTAINE | Date d'installation : |  | 1986
Modèle no. : | 204-305x305-B-CWX | No série :
Emplacement : | reservoir
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | 450 x 450 tige acier inox. 304
Fournisseur : | H. FONTAINE | Remarques particulières :
| 1295, rue Sherbrooke | 5X
Magog, Qc
J1X 2T2
(819) 843-3068
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
opéré |  |  |  | 2 fois / an
vérifier l'état de la tige |  |  |  | 2 fois / an
Lubrifier la tige filetée |  |  |  | 1 fois / an
Vérifier les ancrage |  |  |  | 1 fois / an
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Ventilation
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 12
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Ventilation | No d'inventaire :
| CARNES | Date d'installation :
Modèle no. : | LJDA-16-M4 | No série :
Emplacement : | Bâtiment de services
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fabricant : | Carnes Compagny | Remarques particulières :
Fournisseur : | Cometal inc.
11, rue Dumais
St-Romuald, Qc
G6W 6P2
418-839-8831
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Vérifier les aérothèrmes |  |  |  | 2 fois / année
vérifier les volets |  |  |  | 2 fois / année
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Purgeur D'air
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 13
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Purgeur dàir | No d'inventaire :
| APCO | Date d'installation :
Modèle no. : | 55,1 200 A-1 142 WD.1 141 WD.1 | No série :
Emplacement : | PREMIER PLANCHER
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fabricant : | Valve et Primer Corp. | Remarques particulières :
Fournisseur : | Les contrôle PROVAN inc.
2900, rue Sabourin
St-Laurent, Qc
H4S 1M2
514-332-3230
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Dismantle, open and replace with maintenance kit |  |  |  | every five years
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Débit,ètre d'entrée
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 14
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Débitmètre magnétique | No d'inventaire :
| Promag de 75 mm | Date d'installation : |  | 2004
Modèle no. : | 50W80-ULOA1RC2B4AA | No série :
Emplacement : | Conduite d'entrée du ferazure
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | HENDRESS AND HAUSSER | Remarques particulières :
6800, Côte de Liesse
Suite 100
St-Laurent, Qc
H$T 2A7
(514) 733-0254
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Nétoyer l'intérieur des aillettes |  |  |  | 1 fois / an
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Débitmètre de sortie
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 15
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Débitmètre de sortie | No d'inventaire :
| MAGPHANT de 100 mm | Date d'installation : |  | 1986
Modèle no. : | DT-1200-A11C1A | No série :
Emplacement : | Conduite de distribution
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fabricant : | HENDRESS AND HAUSSER | Remarques particulières :
Fournisseur : | 6800, Côte de Liesse
Suite 100
St-Laurent, Qc
H$T 2A7
(514) 733-0254
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Pompe Doseuse
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 16
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Doseuse de chlore et carbonate | No d'inventaire :
| LMI Milton Roy | Date d'installation : |  | 2004
Modèle no. : | A951-392B1 | No série :
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | Aqua Zack | Remarques particulières :
1730 boul. Bastien, local 102
| Québec, Qc |  | 1,6 GPH @150PSI
G2K 1H2
Tel :418-622-0205
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Laver à l'eau chaude |  |  |  | 1 fois / mois
Démancher et laver les clapets à bille |  |  |  | 2 fois / an
Changer le diaphragmme |  |  |  | 18 mois
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Agitateur
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 17
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Agitateur mécanique | No d'inventaire :
| Magetek | Date d'installation : |  | 2004
Modèle no. : | D040 | No série :
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | POMPES INDUSTRIELLES ST-FIY | Remarques particulières :
1844, Boul. Hamel Ouest
Duberger, (Québec)
G1N 3Z2
(418) 681-7301
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Laver à l'eau chaude |  |  |  | 1 fois / mois
Centrer l'agitateur au centre du baril |  |  |  | 1 fois / mois
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Suivi
Feuille de suivi
RÉPARATIONS
Date | Entretien effectué | No. Pièce | Coûts | Heures | Initiales
travail